## Sheet1
徐州工程学院采购需求调研情况表
调研供应商（公章）： |  |  |  | 联系人： 联系电话：
调研项目名称 | 校园网运维服务项目
项目具体调研情况 (用于采购文件编制) | 技术标准 和要求 | 序号 | 内容 |  | 是否认可，如有意见或建议请说明
|  | 1 | 维护服务 界面及终端 | 有线网络：主要是从接入交换机到用户桌面的所有网络问题（包含设备和线路问题）。 无线网络：主要是从PoE交换机到AP及客户端的所有网络问题（包含设备、线路、信号频率问题）。 网络主干：主要是从校园网出口设备到接入交换机的所有网络问题（包含设备、线路、软件、安全、改造扩容、故障排查、售后支持等问题）。 存储设备：主要是负责数据中心、虚拟化软件、服务器、刀片、刀箱、存储等设备的改造扩容、故障排查、售后工作的所有问题。 安全设备：主要是链路负载、防火墙、IPS、认证计费、WAF、日志等和与此网络相关一切设备的故障排查、售后工作的所有问题。 机房设备：主要是负责配电系统、精密空调系统、UPS系统、KVM系统、防雷系统、环境监控系统、气体消防系统等设备日常检修、故障处理、售后工作的所有问题。 账号问题：主要是与校方和运营商建立密切的沟通，实时解决师生上网所存在的一切问题。 上网问题：主要解决用户上网过程遇到的软硬件故障，对于教工和学生用户终端桌面操作系统等方面的问题虽非义务但也应给予必要的帮助。 小额工程：日常的零小工程包括网线、光缆、电话线、信息面板、线槽等施工。 日常维护：网络设备、服务器及存储的定期巡查巡检，配线架及跳线标签及线路整理，弱电间环境保洁，交换机除尘等。核心机房的日常维护、巡检、管理和保洁除尘等。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 2 | 人员要求 | 投标单位需针对本项目组建运维团队，人员人数可根据用户工作量和工作需要进行调整，驻点运维人员不得少于5人。必须具有2名及以上主流厂商的认证服务工程师（如：华为、华三、锐捷），其中至少有1名以上主流厂商的认证服务高级工程师（如：华为、华三、锐捷）。（按照4000学生配备一名运维人员，如遇开学、新生报到等情况，运维中标公司需增加人员进行全力保障。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 3 | 工作职责 | 运维人员的工作包括但不限于以下内容，投标方可根据自己以往的高校实践运维经验增加内容。 ⑴负责受理用户的各种咨询和报修业务（通过电话、网络、上门等各种途径）及时响应。承诺对报修业务做到：电话及时响应，其他20分钟内到现场，1小时内解决问题，确保用户正常上网。 ⑵认真做好网络维护记录，建立相应的业务档案，每月汇总后提交校方。所有上门服务须填写相关联系单和用户评价反馈。 ⑶负责网络终端线路的维护以及交换机、无线AP、信息模块、面板、水晶头等的更换。 ⑷负责协助做好有线与无线设备的安全防护工作，如：配置安全策略、系统漏洞修复、安全扫描等。 ⑸熟悉学校网络的拓扑结构及常规业务流程,及时对出现的线路故障进行排查、处理。对不能或无法处理的问题及时报告校方并给出相应的处理意见。 ⑹对网络运行中出现的重大问题，及时汇报校方并通知公司派出相关技术人员配合校方进行排障工作。 ⑻定期做好校园有线、无线网络巡查和优化工作，通过技术手段及优化工具对无线网络参数合理调整，从而提高无线网络质量；对于一些覆盖盲区需要增加设备的，应做好记录并提出相应的补盲建议。 ⑼负责全校有线网和无线网所有网络设备的日常监控、维护，并按学校要求进行网络拓扑更新、系统升级、设备更换、配置备份等工作。 ⑽定期对网络设备间进行巡检工作，并按照要求做好记录；利用每年寒暑假期的较长时间段对设备间的所有网络设备作例行的设备更新、运行维护、设备除尘、线路整理等工作。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 4 | 运维人员 工作要求 | ⑴业务上接受校方指导，绩效考核由校方负责，以学期为单位每年两次（运维团队内部的绩效考核每月一次，并将结果向校方备案）；对于考评不合格的运维人员中标方须按校方的要求及时调换合格人员。 ⑵配备人员具备专业的有线网络、无线网络、数据中心、刀箱存储、服务器虚拟化和操作系统相关知识。熟悉常用的操作系统，能帮助用户排除网络故障。 ⑶配备人员必须有校园网专业的运维经验，驻点服务的运维人员须具备主流交换机厂家的网络认证工程师、无线网络工程师资质、数据中心工程师资质（其中至少二人具有工程师资质，至少有1名以上主流厂商的认证服务高级工程师资质，需提供认证证书原件（有效期内）及复印件）。 ⑷运维人员必须严格遵守学校制定的各项规章制度和劳动纪律，能充分代表校方行使网络维护的权利。 ⑸遵守学校作息时间，正常工作时间(周一到周五)运维人员必须在岗，晚上、双休日及节假日工作人员可以轮值，具体值班以校方根据实际情况安排为准。 ⑹运维人员工作态度认真，对用户服务热情、周到，工作中能听从校方的管理和安排。 ⑺对机房、汇聚间、弱电间以及工作场所进行定期的打扫，保证日常的环境整洁。 ⑻遵守保密制度，做好校内网络资料的保密工作，与校方签订保密协议。 ⑼指定1名技术骨干作为维护技术主管，与校方及时沟通，做到每周进行一次例行沟通，总结本周工作情况，讨论疑难问题的解决方案并书面汇报每周所发生的具体运维事件和解决办法。技术主管要具备网络安全、系统集成、服务器存储的管理和部署相关能力。 ⑽定期将运维情况向校方汇报，做好与校方的工作交流、协调与配合，以便工作流程顺畅。重大网络事件和安全事件立即汇报。 ⑾运维主管要制定运维人员考核机制和运维人员淘汰机制、运维管理制度等文件。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 5 | 文件资料 管理 | ⑴认真做好每天用户服务记录，按要求及时向校方提交运维周报、月报及年报，用户回访记录等。 ⑵定期对网络设备管理表、设备IP表、配线架表、设备拓扑图、设备图片，设备配置表等资料进行整理、汇总，并及时更新。 2.7 服务态度 ⑴秉持微笑服务理念，善待每一位老师和学生。做到待人执情、诚恳礼貌、言行雅正，举止文明。 ⑵接电话时首先要问“你好”，挂电话前要说“再见”，通话过程中要保持专注倾听，并及时给予对方反馈，要热情、耐心、细致，做好沟通协调。 ⑶上门为服务对象提供服务前，必须做好相关准备工作，包括信息收集、备件、工具、证件以及预约时间等。尽量做到一次性服务完结，避免返工费时；上门服务时要先敲门，得到许可后方可进门。进门后主动递验证件、说明来意，并在得到允许后方可操作用户计算机；服务结束后，要主动递上“服务处理单”，请用户签字确认。 ⑷如有用户投诉，应保持平和语调，稳定情绪，耐心解释，避免直接回绝。对范围内的问题要协调尽快解决，对于超出服务范围的要求，也要予以劝慰、说服。 ⑸运维人员不应向用户过度承诺，属职责权限之外的事项要及时报请领导决定，对于紧急状况，可直接向校方联系人反映。 ⑹运维人员应定期巡检各设备机房，确保机房内走线规范、标签齐全、电源线应与信号线缆分开布放,避免在同一线束内。设备干净整洁，滤网清洁无灰尘，设备标识清晰，指示灯正常。 ⑺维护管理过程中，机房巡检、设备优化、故障排除、桌面服务等均要形成书面记录和电子文档，除维护团队保存外，也应向校方交付一份副本保存备查。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 6 | 零小工程施工 | 设备拆装、线路改造、线路布放、光缆熔接、打配线架、做水晶头、安装模块面板、钉线槽、穿线管、打过墙洞、挖室外沟、埋线管等其他施工。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 7 | 日常维护 | ⑴故障抢修：铜缆抢修、光缆抢修、信息点抢修。 ⑵巡查巡检：按照校方要求对网络机房、网络线路、网络设备、弱电间（井）、桥架管道的巡检，清洁，维护，保养，排除安全隐患等。 ⑶故障判断：对校园网出现的各种问题进行故障判断，并进行故障排除。解决从出口防火墙到用户桌面的所有网络问题。 ⑷设备维修：对网络设备、服务器及存储等设备进行日常监测，包括检测服务器及存储运行状况等，发现运行异常、诊断原因并及时处理。当设备硬件出现故障，第一时间更换备件，并及时对损坏设备进行维修，最大限度缩短网络中断时间。 ⑸网络优化：对数据中心中所有核心设备、服务器及存储等根据校方需求进行优化配置；对校园无线网的通信频谱进行每月定期优化，保障全校无线网畅通；在网络拥塞时要保证优先级高的用户优先使用，对网络资源进行合理分配。重点保障的用户、业务在网络发生拥塞时也需要得到保证。 ⑹网络管理：保障校园网出口链路、主干链路、接入交换机到用户端网络畅通。实时监视网络运行状态，监控网络流量、异常安全事件等关键指标。统计和记录各类网络安全事件，并定期汇总汇报。 ⑺系统备份：协助校方工作人员完成网络设备配置备份、数据备份，制定恢复策略。 ⑻安全保障：根据业务需求配置网络安全访问策略，制定网络与信息安全应急预案。根据信息安全管理制度和流程，严格执行设备运行和数据安全方面的例行安全监控和扫描。 ⑼备件服务：提供网络设备的中低端备件，备件必须存放在校内指定地点，做到本地化的备件服务，需要用到备件服务时，必须在指定的时间内将备件进行安装和调试。 ⑽网络扩容：在服务器、应用系统、网络系统扩容时，要求中标方派相应的高级工程师，按照校方的要求，结合网络运行状况，从整体全局的角度来考虑，对新增加设备和应用系统进行相应的安装调试和配置。在不影响网络的运行的情况下，增加的网络设备和应用系统必须进行无缝的集成。 ⑾对全校弱电间、汇聚间进行管理，做到进出登记。规范运营商设备安装和线路的规范进出。定期对弱电间进行安全检查、设备除尘、卫生打扫、空调清洗滤网等。 ⑿定期巡检汇聚机房，确保机房内走线规范、无缠绕、无脱落、无接头。标签齐全、清晰，设备干净整洁，风扇清洁无灰尘，设备标识清晰，指示灯正常等。 ⒀文档管理：维护管理过程中，机房巡检、设备优化、故障排除、桌面故障等均要形成书面记录和电子文档，除维保团队保存外，也应向校方交付一份保存备查。 ⒁做好突发事件的应急预案，重大活动的保障工作。 ⒂中标公司负责对校内运营商基站和室分系统的安全和环境管理等方面进行巡查。发现问题和安全隐患及时通知校方，校方通知运营商进行整改。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 8 | 机房设备 维保 | 中心机房位于敬业楼10层北侧，面积约300平方米。包括核心机房、附属机房、配电电池间、消防钢瓶间等。 东校区机房位于求真楼1层西北侧，面积约160平方米。包括核心机房、配电电池间等。 机房需要维护的功能系统有：装饰系统、供配电系统、UPS系统、空气调节系统、防雷接地系统、消防报警系统、综合布线系统、动力环境监控系统、KVM系统、机柜系统等项目。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 9 | 机房环境 日常维护 | ⑴空调系统维护：每天例行3次检查、空调表面清洁、供水管路清洗、排水管道清洗、室内滤网的清洗和更换、压缩机的维修更换、氟利昂的补充、室外机的除尘、不限次数的现场维护以及常规状态下配件损坏更换，合同期间保证所有机房空气调节系统和新风系统正常运行使用；每季度对设备进行全面检查、维护保养。 ⑵UPS系统维护：每周例行1次检查，尤其做好寒暑假定期和维护工作。主要对设备进行周期巡检维修、保养、检测，并给出巡检检测报告，及时提出相关改进或更新建议。检查系统运行情况，进行相关功能测试，发现问题或隐患，及时协调原厂工程师解决，保证系统可靠稳定运行。如发现电池漏液需要及时更换。内容主要包括：测试及记录主机运行参数；根据实际情况进行电池核对性容量测试；用专用仪器对后备用蓄电池组逐个测量，进行充放电维护及调整充电电流，确保电池正常工作；检查风机及风道情况并清洁，主机外观清洁、内部除尘：检查记录输出波形、谐波含量、零地电压等：清洁系统主设备及电池等；查清各参数是否正确或切合实际，能及时发现事故隐患；UPS各项功能测试，如检查逆变器、整流器等启停、电池管理功能，有条件进行UPS同市电的切换试验；检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触情况是否可靠，并测量记录压降及温升，有条件地进行相关紧固工作等。 ⑶消防监控系统维护：每周例行1次维护检查，确保控制系统的正常工作；不限次数的现场维护以及常规状态下使用时配件损坏的更换。气瓶每季度检查一次，保证瓶内气压正常；如出现气压异常，应在一周内返回原厂进行修理。 ⑷动环系统维护：每周1次例行维护检查，保证机房视频监控、环境监控，门禁系统的正常工作，不限次数的现场维护以及常规状态下使用时配件损坏的免费维修或更换。授权一名维护专员，24小时不间断接收异常报警处理短信，如遇到报警短信，应及时安排相关人员迅速处理。 ⑸KVM维护：每周一次例行检查,保证KVM系统的正常工作，不限次数的现场维护以及常规状态下使用时配件损坏的免费维修或更换。 ⑹综合布线维护: 每季度1次例行维护检查，保证综合布线的正常工作，不限次数的现场维护以及常规状态下使用时配件损坏的免费维修或更换，机房内设备的配线整理、标签整理、归类建档等。已使用线路的整理必须谨慎处理，不能影响现有业务的连续性。 ⑺配电系统维护：每季度1次例行保养维护检查，保证机房内的配电柜、配电箱，电源插座、电源线路、空气开关等工作正常，不限次数的现场维护以及常规状态下使用时配件损坏的免费维修或更换。 ⑻整体机房环境维护：①天花的表面清洁、校平、隙缝调整；②地板的表面清洁、校平、切割、打孔、隙缝调整，地板下面清洁；③塑铝板墙柱面清洁、玻璃隔断清洁、门窗清洁；④机房机柜及其它设备表面清洁；⑤门锁、闭门器、地弹簧的调整；⑥防雷接地系统的例行维护检查；⑦排风系统的例行保养维护检查及清洁。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 10 | 机房及网络设备 质保说明 | 投标公司需要慎重报价，机房设备、服务器设备、存储设备、网络设备单价较高且设备已经过保。关键设备原则上需购买原厂质保或第三方质保，无论中标方是否购买特定的关键设备的质保，均须负责设备的正常运行，如因未购买续保而导致设备维修费用增加或设备无法修复必须更换时，设备的维修或更新费用均由中标方承担，校方与运营商不再支付任何费用。东校区的校园无线网的网络设备都在质保期内，不需要设备质保费用。 运行10年以上的设备原则上不需要购买维保。设备更换费用从小额工程材料费中列支。但更换损坏设备需要维保公司的提供免费的人员和技术支持。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 11 | 服务要求 | ⑴校方设置校园校园网维护服务投诉电话和邮箱，接受用户对网络运维服务的相关投诉，校方经核实后依每一有效投诉从运维服务款中扣除200元。 ⑵校方设立必要的服务监督机制，制定相应的服务评价标准，依照此标准为投标方评出服务等级（如：优、良、中、差等）。等级为“优”可全额支付运维服务费；等级为“良”支付70%的运维服务费；等级为“中”支付50%的运维服务费；等级为“差”不予支付运维服务费。连续两次考核为“差”招标方有权解除合同。 ⑶投标方须经常对运维服务人员就职业道德、业务技能、服务态度等进行全方位的培训和提升。 ⑷三家运营商各自对外公布的承诺和维护标准，当校内网络维护标准低于三家运营商任一家标准时，以运营商对外承诺最高那家的标准为准。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
| 报价 说明 | 1 | 网络运维 服务报价 | 网络运维服务报价只需报该项目总的人工费打包价。机房与网络设备维保费用均包含在人工费打包价内。机房设备与网络设备发生任何维修维护、更换、购买等产生的费用均由中标方负责，招标方不再支付任何费用。 维保报价最高限额为（4.5元/月/人）。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 2 | 小额工程 材料费 | 小额工程材料费（按实结算）。小额工程材料包括网络维护所需面板、信息模块、水晶头及跳线（损坏更换同品牌）以及网络交换机、光模块、光跳线等设备及配件，其费用只计算设备及材料费（不含人工费），设备及材料费按实际发生量结算，价格参照京东商城报价。小额工程材料费按每年10万元报价，并包含在网络运维服务总的人工费打包价之中。如年产生耗材费用不足10万，剩余部分滚入下一年。如年产生耗材费用高于10万，用上年剩余部分补充，不足部分由校方补齐。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 3 | 备件设备 | 本次备件为中标公司进场自带运营服务设备，不需要单独报价。其设备价值稀释到运维服务报价之中。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 4 | 投标报价 | 投标报价为网络运维单价报价。一经中标后，即作为中标单位与运营商签订该项目合同的价格。不接受单价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在报价中体现出来。 投标报价=网络运维单价报价。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
| 评分 标准 | 1 | 企业实力 | 1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系证书； 2.投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书； 3.投标人具有有效期内的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书； 4.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准贰级及以上证书； 5.投标人具有有效期内信息系统建设和服务能力CS4及以上证书； 6.投标人具备运维平台类的计算机软件著作权登记证书的； 根据投标人提供的资质证书及等级情况分档次得分，本项最高得12分。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 2 | 业绩 | 投标人提供近三年（2022年12月1日至提交投标文件截止日）承担过高校网络运维类似业绩及用户正面评价。 1.每提供1份100万元/年以上的网络运维类服务合同得2分，每提供1份100万元/年以下的网络运维类服务合同得1分，本项最高得10分； 2.每提供1份用户正面评价得1分，本项最高得5分。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 3 | 实施方案 | 投标人提供： 1.总体技术方案； 2.重大事件现场保障方案（重要时间节点需要加强保障力度，应对网络压力处理方案等）； 3.对系统、设备出现故障需紧急维护时提出的应急响应方案； 4.维护期内日常维护、现场保障及发生故障后，投标人按照规定时间到达采购人要求地点（含货物运输）的保障方案； 5.包含技术支持、软硬件升级、技术培训等服务承诺； 根据以上5个方面内容的科学性、完整性、合理性等情况分档次得分，本项最高得分15分。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 4 | 服务团队 | 1.投标人针对本项目配备1名项目经理，该项目经理具有信息系统项目管理师、PMP资格证书、CISP资格证书。 2、常驻人员（不低于5人） ⑴其中具有4名具备网络工程师（如：华为、华三，非LTE、5G等通信技术）； ⑵其中具有1名具备网络高级工程师（如：华为、华三，非LTE、5G等通信技术）。 3、投标人需为本项目配备足够的后备支持力量（不低于8人），团队人员中具有市场主流网络厂商专家级认证证书，如HCIE/H3CIE/CCIE）、注册信息安全工程师证书（CISP-CISE）、信息安全保障人员认证证书（CISP-CISAW）、注册应急响应工程师（CISP-IRE）。 注：一人多证不重复计分，投标人员与实际驻场人员保持一致。 根据投标人提供的人员资质证书等情况得分，本项最高得16分。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 5 | 客服和运维 系统 | 1.提供7x24小时客服热线； 2.提供校方可以监管、并实现运维人员工作流程电子化的系统得。 本项最高得2分。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
|  | 6 | 投标报价 | 1.各有效投标人报价与基准价一致得40分； 高于有效平均价：Sx＝〔1－(¦评审价格－基准价¦÷基准价)×N〕×40 （N=0.2） 低于有效平均价：Sx＝〔1－(¦评审价格－基准价¦÷基准价)×N〕×40 （N=0.1） 2.有效报价：根据投标人的投标报价，经评标委员会评审，未否决投标的报价为有效报价。 3.基准价：有效投标报价的算术平均值作为基准价。 评审价=不含增值税投标单价。 | 是/否 | 请在此说明意见或建议等
其他补充说明